## Proyeción Población
Metodo aritmetico
Habitantes
| Censo inicial: | 2005 | 82
| ultimo censo: | 2018 | 154
POBLACION PARA EL AÑO PROYECTADO
| Pf: | 325.6923 | Habitantes
|  |  |  | METODOS | CANTIDAD | TIPO | POBLACION
|  |  |  | Metodo Aritmetico | 325.6923 | RESIDENCIAL PERMANENTE | 508.926
Metodo Geometrico |  |  |  | Metodo Geometrico | 692.1597 | ALOJAMIENTO PROVISIONAL | 30
|  |  | Habitantes | Promedio: | 508.926 |  | 538.926
| Censo inicial: | 2005 | 82
| ultimo censo: | 2018 | 154
POBLACION PARA EL AÑO PROYECTADO
| Pf: | 692.1597 | Habitantes
| r: | 0.049674

## Caudales
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
Dotacion Neta | DN | 140
Población | H | 539
Coeficiente de retorno |  | 0.85
Caudal Agua Residual | QD | 0.74237
Caudal Medio Diario | QMD | 0.74237
Área de estudio (Ha) | A | 15.37 | QDT= | 5.9963 | l/s
Factor de conexiones erradas | Fce | 0.2 | QDT= | 0.0059963 | m3/s | *
Caudal de Conexiones Erradas | QCE | 3.074 | QDT= | 21.5865 | m3/h
Factor de infiltracion: | Fci | 0.1 | QDT= | 518.0768 | m3/dia
Caudal de Infiltracion | QINF | 1.537
Factor mayoracion | F | 1.866 | QMH= | 1.3853 | l/s
Cuadal Maximo Horario | QMH | 1.3853 | QMH= | 0.0013853 | m3/s
Caudal de Diseño | QDT | 5.9963 | QMH= | 4.9869 | m3/h

## T.G
TRATAMIENTO PRELIMINAR: TRAMPA DE GRASAS
PARAMETRO | FORMULA | VALOR | RECOMENDACIONES
Habitantes |  | 539
Dotacion Neta por persona (Dp): |  | 140
0.14
Tiempo de vertimiento (Tv): |  | 8 | 4 – 10 horas según el servicio
Caudal de Diseño (QT) |  | 21.5865
Tiempo de Retencion (Tr): |  | 8
0.13333
Volumen (V) |  | 2.8782 |  | COMPROBACION | FORMULA | VALOR
Altura eficiente: m |  | 1.5 | 0.50 – 3.00 asumir altura | Area Superficial (AS2) |  | 2
Area Superficial (AS) |  | 1.9188 |  | Volumen Trampa (V2) |  | 3
Relacion largo ancho: |  | 2 |  | Tiempo de Retención (TR2) |  | 0.13898
Ancho (W) |  | 0.97949 | 1 |  |  | 8.3385 | Cumple (5 – 20 minutos)
Largo (L) |  | 2 |  | Carga Hidraulica (So) |  | 10.7933 | Cumple (3 – 14 m3/m2.h)
𝑄= (𝐻∗𝐷𝑝)/𝑇𝑣
𝑉=𝑄∗𝑇𝑟
As
As= 𝑉/𝐻𝑒𝑓
L
L=𝑅∗𝑊
𝑊= √(𝐴𝑠/𝑅)
〖𝐴𝑠〗_2=𝑊∗𝐿
Tr2
Tr2= 𝑉2/𝑄
𝑉2=𝐴𝑠2∗𝐻𝑒𝑓2
So
So= 𝑄/𝐴𝑆2

## S.P
TRATAMIENTO PRIMARIO: SEDIMENTACIÓN PRIMARIA
PARAMETRO | FORMULA | VALOR | RECOMENDACIONES
Habitantes |  | 539
Dotacion Neta por persona (Dp): |  | 140
Tiempo de vertimiento (Tv): |  | 24
Caudal de Diseño (Qd) | resultado caudal | 21.5865
Caudal Maximo Horario (Qmh) | resultado caudal | 1.3853
Tiempo de Retencion (Tr) |  | 2 | Rango de 1 a 2 horas
Tasa Superfcial (Ts) |  | 77 | Rango entre 32 a 122 m3/m2*dia
Profundidad Efectiva (Hef) |  | 3 | Rango entre 1.5 m a 4 m
Volumen del Sedimentador (V) |  | 43.1731
Area Superficial (AS) |  | 14.391
Relacion largo ancho: |  | 5 | Relacion geometrica rectangular entre 1.5 : 1 a 15: 1
Ancho (W) |  | 1.6965
Largo (L) |  | 8.4826 | Para fines constructivos 8.50 m
V
V =𝑄𝑑 ∗𝑇𝑟
As =
As = 𝑉/ℎ𝑒𝑓
L
L=𝑅∗𝑊
𝑊= √(𝐴𝑠/𝑅)

## F.A
CONTRIBUCION PONDERADA
PREDIO | PERSONAS | C (L/hab-dia) | Lf (L/dia)
CLASE ALTA (estrato 4,5 y 6) | 0 | 160 | 1 | 94.9568 | 0.051813
CLASE MEDIA (estrato 3) | 48 | 130 | 1
CLASE BAJA (estrato 0 1 y 2) | 461 | 100 | 1
HOTEL | 0 | 100 | 1
ALOJAMIENTO PROVISIONAL | 30 | 80 | 1
FABRICA | 0 | 70 | 0.3
OFICINAS TEMPORALES | 0 | 50 | 0.2
EDIFICICOS PUBLICOS O COMERCIALES | 0 | 50 | 0.2
ESCUELAS | 0 | 50 | 0.2
BARES | 40 | 6 | 0.1
RESTAURANTES | 0 | 25 | 0.01
CINES | 0 | 2 | 0.02
BAÑOS PUBLCIOS | 0 | 480 | 4
N° CONSTRIBUYENTES TOTALES | 579
TRATAMIENTO SECUNDARIO: FILTRO ANAEROBICO FLUJO ASCENDENTE
PARAMETRO | CONVENCION | VALOR | UNIDAD
Numero de Contribuyentes | Nc | 579 | hab
concentración total de DBO en el afluente | So | 144 | mg/L
|  | 0.144 | kg/m3
Carga Hidraulica Superficial | CHS | 10 | m3/(m2 dia)
Contribucion de aguas residuales por contribuyente | C | 94.9568 | L/hab-dia
Contribucion Total | Q | 54.98 | m3/dia
Area superficial del medio filtrante | A | 5.498 | m2
Largo filtro cuadardo | L | 2.3448 | m
Carga organica volumetrica en el lecho filtrante | COV | 0.5 | Kg DBO m3/dia
volumen del lecho filtrante | V | 15.8342 | m3
Altura del lecho filtrante | hm | 2.88 | m
Altura total del filtro | H | 3.88 | m
Altura del bordo libre | b | 0.5 | m
Altura del bajo dren | d | 0.5 | m | entre los rangos 0.5 a 1 m
Volumen total del filtro | Vt | 21.3322 | m3
Revisión de la carga orgánica volumétrica al volumen total del filtro | COVt | 0.37113 | kg/m3.d | cumple con este criterio, se encuentra entre los rangos 0.15 y 0.50 kg de DBO/(m3 d)
Tiempo de residencia hidráulica | TRH | 0.288 | dias
|  | 6.912 | horas
Estimación de la remoción del filtro anaerobio | E | 66.9084 | %
Concentración de DBO esperada en el efluente | DBOef | 47.6519 | mg/L
(𝑪 ) ̅
(𝑳𝒇) ̅

## H.A
TRATAMIENTO SECUNDARIO: HUMEDAL ARTIFICIAL SUB-SUPERFICIAL
PARAMETRO | CONVENCION | VALOR | UNIDAD | RECOMENDACIONES
Numero de constribuyentes | Nc | 579 | hab
Contrinbucion de aguas residuales | C | 94.9568 | L/hab-dia
Caudal humedal (m3/dia) | Qh | 54.98 | m3/dia
Temperatura del Agua | °C | 30 | °C
Concentración total de DBO en el Influente | Co | 144 | mg/L | Resultado del laboratorio
|  | 0.144 | kg/m3
Concentración total de DBO en el Efluente | Ce | 20 | mg/L
|  | 0.02 | kg/m3
Constante cinetica | K | 1.9771
profundidad | d | 0.45 | m
porosidad | n | 38% | %
pendiente del fondo | S | 1% | %
Area superficial | AS | 321.0302 | m2
Tiempo de retencion | Tr | 0.99848 | dias | alrededor de 5 dias
volumen | v | 144.4636 | m3
Relacion Largo: Ancho | R | 3 |  | Ragos entre 3 : 1 a 4: 1
Ancho | a | 10.3446 | m
Largo | L | 31.0337 | m
Conductividad hidráulica | Ks | 5905.4081 | m3/m2- dia